～例～                                  ○○設備工業 株式会社

フ ロ ン 類 充 填 ・回 収 証 明 書

この証明書は、フロン排出抑制法 第37条第4項・第39条第6項に基づき、第一種フロン類充填回収業者が

発行し、設備ユーザー等の管理者において保管が義務づけられているものです。

機器点検・整備記録簿（ログブック）は、機器（冷媒系統）ごとに作成されており、これに対応する機器ごとに発行しています。

第一種特定製品の設置又は修理（整備）にあたり、下表のとおり、フロン類を充填又は回収しました。

| 交付年月日 平成２７年５月３０日 |  |  |  |  |  |  |  | 証明書№ 1234 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一種特定製品の管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名・名称 ○○産業株式会社 |  |  |  |  |  |  |  | 担当者名・部署名 事業課長 ○○○○ |  |  |
|  | 住所 大阪市北区梅田○－○－○ |  |  |  |  |  |  |  | 電話 06-1212-3434 |  |  |
|  | 充填・回収した第一種特定製品の情報 （機器を特定するための情報） |  |  |  | 種類 |  | エアコンディショナー |  |  | 冷凍機器及び冷蔵機器 |  |
|  | 施設の名称・建物名 ○○ショッピングセンター 設置場所（位置を確定する情報）：地上 階、屋上、地下 東側、西側、南側、北側 メーカー名、型番、製品番号、機器識別するための管理番号 など |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一種特定製品の整備者（管理者が充填回収業者に直接委託する場合は記入不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名・名称 ○○ファシリティーズ株式会社 |  |  |  |  |  |  |  | 担当者名・部署名 施設課 ○○○○ |  |  |
|  | 住所 大阪市中央区本町○－○－○ |  |  |  |  |  |  |  | 電話 06-1234-5656 |  |  |
| 第一種フロン類充填回収業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名・名称 ○○冷熱サービス株式会社 |  |  |  |  |  |  |  | 担当者名・部署名サービス課○○○○ |  |  |
|  | 住所 大阪市中央区北浜○－○－○ |  |  |  |  |  |  |  | 電話 06-1234-7878 |  |  |
|  | 登録都道府県名と知事登録番号 大阪府 第4000号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作業者又は立合者 （知見を有する者） |  |  | 氏名 ○○○○ |  |  |  |  | 資格者番号 1234567890 第一種冷媒フロン類取扱技術者 |  |  |
| フロン類の充填と回収 |  | 充填（ 無 ・ 有 ） 回収（ 無 ・ 有 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | ～主な冷媒のGWP値～ (R12)10900 (R22)1810 (R134a)1430 (R32)675 (R404A)3920 (R407C)1770 (R410A)2090 (R507A)3990 |
|  | 充填した理由 | 設 置 新設時に現場での継足し充填 |  |  |  |  | 設置以外 整備時に充填 ＞注 |  |  |  |  |
|  | 充填した年月日 H27. 5. 30 | 充填した フロン類の種類・量 |  |  |  | CFC ･ HCFC ･ HFC Ｒ-410A ２０㎏ |  |  |  |  | 内､同じ機器への 回収戻し充填量 １５㎏ |
|  | 回収した年月日 H27. 5. 25 | 回収した フロン類の種類・量 |  |  |  | CFC ･ HCFC ･ HFC Ｒ-410A １５㎏ |  |  |  |  | 内､戻し充填せずに 引取った量 ０㎏ |
|  | フロン類算定漏えい量 注＞ 設置以外 の時は 算定が必要です。 |  | 充填量 回収量 温暖化係数（GWP値） （CO2トン） （２０－１５）× 2090 ÷ 1000 ＝ 10.45トン |  |  |  |  |  |  |  |  |