## 点検記録簿
230512
冷媒漏えい点検・整備記録簿 | [7 empty] | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 集計期間 |  |  |  | 管理番号 | [10 empty] | 補足事項
機器の管理者 | 氏名・名称 | [12 empty] | 設備製造者
| 住 所 | [7 empty] | TEL |  |  |  |  | 設置年月日 |  |  |  |  | 西暦 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
機器の所 在 | 施設名称 | [7 empty] | 系統名 |  |  |  |  | 使用機器 |  | 分類 | [10 empty] | 型式
| 住 所 | [7 empty] | TEL | [6 empty] | 製番 | [10 empty] | 用途
運転管理責任者 | [8 empty] | TEL | [6 empty] | 圧縮機の電動機定格出力（ｋＷ）
点検等業者名住所 | [8 empty] | TEL |  |  |  |  | 集計期間 冷媒量(kg) |  |  | 合計充てん量 |  |  |  |  | 合計回収量 |  |  | 合計排出量 |  |  |  | CO2㌧
TEL
[9 empty] | TEL |  |  |  |  | 使用冷媒 | [7 empty] | 初期総充塡量（㎏） | [6 empty] | 0
[9 empty] | TEL |  |  |  |  | 常時監視システム利用期間 | [8 empty] | 年 | 月 |  | 日～ |  |  | 年 | 月 |  | 日
主要冷媒の GWP値 |  |  | R11 | R12 | R32 | R134a | R22 | R123 | R245fa | R502 |  | R404A | R407A |  | R407C |  | R410A |  |  | R410B |  |  | R152a |  | R142b |  |  | R507A
|  |  | 4660 | 10200 | 677 | 1300 | 1760 | 79 | 858 | 4790 |  | 3940 | 1920 |  | 1620 |  | 1920 |  |  | 2050 |  |  | 138 |  | 1980 |  |  | 3990
作業 年月日 |  | 点検・整備区分 |  |  | 充填量(kg) |  | 回収量 （ｋｇ） | 点検内容 |  |  | 点検 結果 | 漏えい・故障の原因 |  | 漏えい・故障箇所 |  | 修理の内容 |  |  |  |  | 点検・修理・回収・充塡業者名 |  |  |  |  | 技術者氏名 |  |  | 技術者№ |  | 修理困難 理由 |  |  | 修理 予定日
回収戻し充填量(㎏)
出荷時初期充填量
設置時追加充填量
計 | [34 empty] | *
期間入力 集計

## 記入例
冷媒漏えい点検・整備記録簿 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 集計期間 |  |  |  | 管理番号 | [10 empty] | 補足事項
機器の管理者 | 氏名・名称 |  |  | (株)環境食品 | [10 empty] | 設備製造者
| 住 所 |  |  | 〒123-4567 ○○県○○市○○3-4-5 | [5 empty] | TEL | ０１－２３４－５６７８ |  |  |  | 設置年月日 |  |  |  |  | 西暦 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
機器の所 在 | 施設名称 |  |  | スーパー環境 ○○店 | [5 empty] | 系統名 | Ａ－１ |  |  |  | 使用機器 |  | 分類 | [10 empty] | 型式
| 住 所 |  |  | 〒321-9876 ○○県○○市○○9-87 | [5 empty] | TEL | ０１－２２２－３３３３ | [5 empty] | 製番 | [10 empty] | 用途
運転管理責任者 |  |  |  | 環境 太郎 | [5 empty] | TEL | ０１－２２２－３３３３ | [5 empty] | 圧縮機の電動機定格出力（ｋＷ）
点検等業者名住所 | 冷凍空調設備㈱ |  |  |  | 〒222-0001 ○○県○○市○○12-32 |  |  |  |  | TEL | ０２３－４４４－５５５５ |  |  |  | 集計期間 冷媒量(kg) |  |  | 合計充てん量 |  |  |  |  | 合計回収量 |  |  | 合計排出量 |  |  |  | CO2㌧
| ABC設備㈱ |  |  |  | 〒233-0011 ○○県○○市○○2321 |  |  |  |  | TEL | ０２４－６６６－２２２１ | [6 empty] | 75 |  |  |  |  | 61 |  |  | 14 |  |  |  | 26.88
[10 empty] | TEL |  |  |  |  | 使用冷媒 |  |  | R410A |  |  |  |  | 初期総充塡量（㎏） | [6 empty] | 25
[10 empty] | TEL |  |  |  |  | 常時監視システム利用期間 | [8 empty] | 年 | 月 |  | 日～ |  |  | 年 | 月 |  | 日
主要冷媒の GWP値 |  |  | R11 |  | R12 | R32 | R134a | R22 | R123 | R245fa | R502 |  | R404A | R407A |  | R407C |  | R410A |  |  | R410B |  |  | R152a |  | R142b |  |  | R507A
|  |  | 4660 |  | 10200 | 677 | 1300 | 1760 | 79 | 858 | 4790 |  | 3940 | 1920 |  | 1620 |  | 1920 |  |  | 2050 |  |  | 138 |  | 1980 |  |  | 3990
作業 年月日 |  | 点検・整備区分 |  |  |  | 充填量(kg) |  | 回収量 （ｋｇ） | 点検内容 |  |  | 点検 結果 | 漏えい・故障の原因 |  | 漏えい・故障箇所 |  | 修理の内容 |  |  |  |  | 点検・修理・回収・充塡業者名 |  |  |  |  | 技術者氏名 |  |  | 技術者№ |  | 修理困難 理由 |  |  | 修理 予定日
回収戻し充填量(㎏)
|  | 出荷時初期充填量 |  |  |  | 20
2014-11-11 |  | 設置時追加充填量 |  |  |  | 5 | [15 empty] | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎
2014-11-11 |  | 設置時点検 | [6 empty] | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（気密試験） |  |  | なし | [9 empty] | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2015-07-10 |  | 呼出点検 | [6 empty] | 直接法 |  |  | あり | 振動・共振 |  | フレア継手部 |  | その他(未実施) |  |  |  |  | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2015-07-11 |  | 漏えい修理 |  |  |  | 25 | 19.5 | 19.5 | 直接法 |  |  | なし |  |  |  |  | 増し締め |  |  |  |  | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2015-11-01 |  | 定期点検 | [6 empty] | 間接法 |  |  | なし | [9 empty] | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2016-10-25 |  | 定期点検 | [6 empty] | 間接法 |  |  | 兆候あり | [9 empty] | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 佐藤太郎 |  |  | 1-11-1-0001000
2016-10-26 |  | 漏えい修理 |  |  |  | 25 | 21 | 21 | 直接法 |  |  | あり | 経年腐食 |  | ねじ部 |  | 部品交換 その他(ネジ) |  |  |  |  | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 田中次郎 |  |  | 1-11-1-0001012
2017-03-14 |  | 呼出点検 | [5 empty] | 20.5 | 直接法 |  |  | あり | 損傷（こすれ、亀裂など） |  | 溶接部 |  | 溶接補修 |  |  |  |  | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 田中次郎 |  |  | 1-11-1-0001012
2017-03-15 |  | 整備(修理）後点検 |  |  |  | 25 |  |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（気密試験） |  |  | なし | [9 empty] | 冷凍空調設備（株） |  |  |  |  | 田中次郎 |  |  | 1-11-1-0001012
2017-10-20 |  | 定期点検 | [6 empty] | 間接法 |  |  | なし | [9 empty] | ABC設備㈱ |  |  |  |  | 中村三郎 |  |  | 1-14-1-0123000
2018-04-03 |  | 譲渡
計 | [5 empty] | 75 | 40.5 | 61 | [27 empty] | *
この記録簿は、「フロン排出抑制法」によって義務付けられた機器の履歴の記録・保存に対応した用紙です。
機器（室外機）毎に１枚作成します。
ここに期間を入力することによりその期間の「充塡量」「回収量」「排出量」の集計ができる
色の部分は自動計算されます
やむを得ない理由により充塡した場合、その修理予定日（60日以内）
機器の個別の管理番号です。
機器ごとに番号を分けてください。
左記に無い冷媒の場合は、使用冷媒欄でその他を選択し、冷媒番号を入力してください。ここにその冷媒番号が表示されます。下欄のGWP値は、手入力してください。
常時監視システムを利用している場合は、その利用開始日と利用を終了した場合は、その終了日を記入
点検や修理、充塡・回収を実施した業者名、住所、電話番号
網掛け部分はすべてドロップダウンリストが表示され、選択できます。
（左ダブルクリックしてください）
行を追加する場合は、「行を挿入」し、挿入した行に他の行をコピーしてください。（ドロップダウンリストがそのままコピーされ使用できます）
期間を入力すると自動的に合計が計算されます
修理をせずに充塡した場合のやむを得ない理由を記入
一度回収したフロンを戻した（充塡した）量
期間入力 集計

## 注意事項
点検記録簿の記入にあたっての注意事項
①「点検記録簿」と「簡易点検ﾁｪｯｸｼｰﾄ」は一緒に保管
② 機器ごとに「管理番号」を付す
③「期間入力集計」は、集計する期間を入力すると、冷媒量等の集計ができます。
（期間を入力しないと数値は出ません）
・再度、集計する時は、再度「期間入力集計」をしてください。
④「初期充塡量」が不明な場合は、機器メーカーや設備業者にお問い合わせください。
（現場で配管した場合は、別シートに「初期充塡量計算」方法がありますので、参考にしてください）
⑤ 銘板が見えにくい場合など機器情報が不明な場合は、機器メーカーや設備業者にお問い合わせください。
⑥ 青色のセルの部分は、自動計算されます。（期間を入力すると計算されます）
⑦ 網掛けをしているセルの部分は、ドロップダウンできます。
左ダブルクリックで▼をクリックすると、リストが表示されます。選択をしてください。
⑧ ⑦のリストに該当する項目がない場合は、リストのその他を選択し、その内容を入力してください。
⑨ 記録簿の記載内容がいっぱいになった場合は、「行を挿入」で行を増やしてください。
その際、新たに挿入した行に、もともとある他の行をコピーペーストしてください。
（ドロップダウンリストもコピーされます）
⑩ 一度ファイルを閉じると「期間」はクリアされますので、再度、期間を入力してください。
⑪ この点検記録簿は、点検や修理を行う際、整備業者等に開示する必要があります。
⑫ この点検記録簿は、機器ごとに作成し、機器を廃棄するまで保管します。
⑬ 機器を譲渡・売却する場合は、この点検記録簿も一緒に譲渡・売却してください。
◆記入項目
①「作業年月日」：点検・修理等の作業をした年月日
②「点検・整備区分」：点検等の作業内容
・「呼出点検」等で点検・漏えい確認・修理まで1日で終了した場合は、1行に収めて結構です。
・作業日が異なれば行を変えてください。
③「充塡量」：実際に充塡した量（㎏）
④「回収戻し充塡量」：回収してフロンを再び同一機器に充塡した量（㎏）
⑤「回収量」：整備等時に回収した量（㎏）
⑥「点検内容」：点検の内容・方法
⑦「点検結果」：点検した結果、漏えいの有無
･1日で「点検」「修理」「充塡」等が終了した場合は、最初の点検時での結果（あり）を選択します。
・最初の「点検」で漏えい「あり」で、翌日「修理」をした場合、最初の「点検」では「あり」、翌日の「修理」では「なし」を選択します。
⑧「漏えい・故障の原因」：漏えいや故障の原因
⑨「漏えい・故障箇所」：漏えいや故障した箇所や部位
⑩「修理の内容」：修理をした内容。どのような修理をしたかその内容。
・「部品交換」を選択した場合は、その部品をさらに選択してください。
⑪「点検・修理・回収・充塡業者名」：点検等の作業を実施した業者名
・その業者の住所・電話番号は、「点検等業者名住所」の欄に記入する。
⑫「技術者氏名」：実際に作業をした技術者の氏名
⑬「技術者№」：実際に作業した技術者の保有資格（冷媒フロン類取扱技術者等）の資格者番号
⑭「修理困難理由」：修理をしないで充塡した「やむを得ない理由」
⑮「修理予定日」：やむを得ない理由により、修理をしないで充塡した場合、修理の実施予定日
・ただし、充塡した日から６０日以内の日
◆簡易点検について
① 簡易点検は、３ヵ月に1回以上を行ってください。
② 簡易点検は、作業項目ごとに点検した年月日と点検の有無を記載してください。
③ 簡易点検チェックシートは、機器ごとに作成します。「管理番号」は、点検記録簿の「管理番号」を合わせ、一緒に保管してください。
④ 簡易点検の結果、異常が見られれば、専門業者に連絡してください。
◆定期点検について
① 定期点検は、「冷媒フロン類取扱技術者」等の十分な知見のある者が在籍する専門業者に依頼してください。
② 定期点検の対象機器及び点検頻度は以下のとおりです。
※「圧縮機電動機定格出力」：圧縮機に用いられる電動機の定格出力
※エンジンなど電動機以外の他の動力源としてエンジンを用いて圧縮機を動作させる製品である、ガスヒートポンプを用いた第一種特定製品及びサブエンジン方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては、「圧縮機に用いられる電動機」を「動力源となるエンジンの出力」と、直結方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては上記「圧縮機に用いられる電動機」を「動力源となるエンジンの圧縮機を駆動するための定格駆動動力」と各々読み替えて適用する。
※対象機器は、ひとつの冷凍サイクルを構成する機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力により判断する。例えば、ひとつの冷凍サイクルに ２台の機器が使われている場合は、２台の合計の定格出力で判断します。

## ドロップダウンリスト
① | 【用途】 | ④ | 【点検整備区分】 | ⑧ | 【漏えい・故障箇所】
| 冷凍･冷蔵用 |  | 設置時点検 |  | ろう付け部
| 空調用 |  | 定期点検 |  | 溶接部
|  |  | 呼出点検 |  | フレア継手部
|  |  | 漏えい修理 |  | ガスケット部
② | 【機器分類】 |  | 整備(修理）後点検 |  | ねじ部
|  |  | 常時監視システム開始 |  | ｼｰﾙ部
| ビル用パッケージエアコン |  | 常時監視システム終了 |  | 部材内外面部
| 店舗用パッケージエアコン |  | 廃棄 |  | その他（ここに記入）
| 設備用パッケージエアコン |  | 譲渡
| ガスヒートポンプ |  | その他（ここに記入）
コンデンシングユニット（ｼｮｰｹｰｽ･冷蔵庫）
| 内蔵型冷蔵ショーケース |  |  | ⑨ | 【修理の内容】
内蔵型業務用冷蔵庫
| 冷凍冷蔵ユニット | ⑤ | 【点検内容】 |  | 増し締め
| 製氷機 |  |  |  | 異物の除去（清掃）
| 冷水機 |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（気密試験） |  | フレア部再加工
| 空調用チラー |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（加圧漏えい試験） |  | フレアアダプタ使用
| ブラインチラー |  | ｼｽﾃﾑ漏えい試験（真空検査） |  | ろう付け補修
| 遠心式冷凍機 |  | 目視外観点検（システム漏えい点検） |  | 溶接補修
| 輸送用冷凍冷蔵ユニット |  | 間接法 |  | 配管支持補修
| その他（ここに記入） |  | 直接法 |  | 部品交換
|  |  | その他（ここに記入） |  |  | 配管支持
ガスケット交換
Ｏリング交換
ストレーナ交換
フィルター交換
③ | 【使用冷媒】 |  |  |  |  | 防震ゴム交換
|  | ⑥ | 【漏えい点検結果】 |  |  | 送風系統部品交換
| R11 |  |  |  |  | ドレン系統部品交換
| R12 |  | なし |  |  | ヒータ類交換
| R22 |  | 兆候あり |  |  | 低圧側配管交換
| R23 |  | あり |  |  | 高圧側配管交換
| R32 |  |  |  |  | ドライヤ交換
| R123 |  |  |  |  | ポンプ類交換
| R124 |  |  |  |  | 膨張弁交換
| R125 | ⑦ | 【漏えい・故障の原因】 |  |  | 電磁弁・四方弁等交換
| R134a |  |  |  |  | 安全弁交換
| R141b |  | 振動・共振 |  |  | 圧力・連成計交換
| R142b |  | 経年劣化（摩耗） |  |  | 圧力・温度スイッチ交換
| R143a |  | 経年劣化（疲労） |  |  | 圧力・温度センサー交換
| R152a |  | 経年腐食 |  |  | 可溶栓交換
| R245fa |  | 液ハンマー |  |  | 加湿器部品交換
| R401A |  | 偶発的な故障 |  |  | 液面計交換
| R402A |  | 損傷（こすれ、亀裂など） |  |  | シャフトシール交換
| R410B |  | 締め付け不足 |  |  | 空気熱交換器交換
| R404A |  | シート部ゴミ噛み |  |  | 水熱交換器交換
| R407C |  | 水分・空気混入 |  |  | 制御装置・電装部品交換
| R410A |  | 熱膨張・収縮 |  |  | 開閉器類交換
| R410B |  | 材質・構造の不適 |  |  | その他（ここに記入）
| R448A |  | 基礎・支持方法不適 |  | その他
| R449A |  | 設置環境不適
| R463A |  | 水質管理の問題
| R502 |  | 運転操作ミス
| R507A |  | 誤診・判断遅れ
| その他（ここに記入） |  | 操作不良（ミス）
潤滑油、冷媒の劣化
その他（ここに記入）
冷媒漏えい点検・整備記録簿ドロップダウン ガイド（網掛けエリア）

## 初期充塡量計算
初期冷媒充てん量について
点検記録簿の初期総冷媒充てん量は下記を基準として、銘板、履歴データ、設置時の記録等を調査し、漏れなく記入して下さい。
なお、平成１４年４月１日以降の出荷製品は、フロン排出抑制法に基づいて使用フロンの種類及び数量の表示が義務づけされています。
Ⅰ．一体設置形 ：工場出荷時充てん量
Ⅱ．現地施工形
（１）チャージレス形 ：工場出荷時充てん量
（２）現地追加封入形 ：工場出荷時封入量＋追加充てん量（設置時）
（３）現地充てん形 ：設置後、現地で全量充てん
１．冷媒充てん量を推計する場合の手順
１）工場出荷時の初期充てん量は、機器銘板（通常操作盤の裏側）、据付工事説明書、カタログ等により確認して下さい。
現地で判断できない場合は、型式、製造年月、製造番号（必要により）から、機器製造元“お客様センター”などに問い合わせ確認する。
２）現地での追加充てん量が不明の場合は、下記を参考として全負荷時の必要充てん量を機器製造元の基準に基づいて可能な限り推計して下さい。
Ｗ＝Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４
Ｗ ：現地（追加）充てん量の合計
Ｗ１：室内ユニット（又はショーケース）総充てん量
Ｗ２：圧縮機、空冷凝縮器（又は室外熱交換機、又はコンデンシングユニット）の総充てん量
Ｗ３：受液器の液だめ量（容器容積の２０～３０％）
Ｗ４：冷媒配管液ライン冷媒量
［注意事項］
・追加充てん不要エアコン（大容量レシーバ付きなど）については、据付工事説明書により確認する.
・追加充てん量の計算結果が、指定値以下の場合は追加充てん不要としている機器メーカもあります。追加充てんの基準は機器メーカによります。
・冷媒レシーバを附属している既設機の充てん量は、機器設置時のデータから判断する必要があります。
３）冷媒配管液ラインの冷媒量
使用冷媒、液管サイズ、長さから、必要な充てん量を算定して下さい。
Ｗ４＝Ｇ１×ℓ１＋Ｇ２×ℓ２＋Ｇ３×ℓ３＋・・・・
Ｇ：冷媒種別の単位長当たり質量 Kg/m
ℓ : 配管サイズごとの相当長さ
(下表及び添付一覧 冷媒配管用銅管の種類・寸法を参照)
参考：１ｍ当たり冷媒質量g/m(40℃)
呼び径 | 肉厚（㎜） | R22 | R407C | R410A | R404A
φ6.35 | 0.8 | 20 | 18.9 | 17.3 | 17.1
φ9.52 | 0.8 | 55.6 | 52.6 | 48.2 | 47.6
φ12.70 | 0.8 | 109.2 | 103.3 | 94.7 | 93.4
φ15.88 | 1 | 170.7 | 161.5 | 148.1 | 146.1
φ19.05 | 1 | 257.6 | 243.7 | 223.4 | 220.4
φ19.05 | 1.2 | 245.7 | 232.4 | 213 | 232.4
φ22.22 | 1 | 362.3 | 342.8 | 314.2 | 310
φ22.22 | 1.2 | 348.2 | 329.3 | 301.9 | 297.9
φ25.4 | 1 | 485.3 | 459.1 | 420.8 | 415.2
φ25.4 | 1.3 | 408.1 | 435.8 | 399.5 | 394.2
（出典：日設連ポケットブック）
２．冷媒充てん量を推計した場合並びに機器にフロンの種類、数量の表示がない場合は、その旨ユーザへのご説明と表示をお願いします。

## 簡易点検（ショーケース）
| 簡易点検チェックシート |  |  | 管理番号
| ＜ショーケース＞ |  |  | 担当者名
点 検 項 目 （安全で容易に目視が出来る場合） |  | 点検箇所 | 年
月
日
1 | ショーケース温度の記録（℃） | 1号機
2号機
3号機
2 | ショーケース内部の熱交換器の 霜付きの有無 | 1号機
2号機
3号機
3 | ショーケース内部の熱交換器や 配管の油のにじみの有無 | 1号機
2号機
3号機
4 | ショーケース周辺の油のにじみの有無 | 1号機
2号機
3号機
5 | ショーケース異常振動・異常運転音の有無 | 1号機
2号機
3号機
6 | 異常振動・異常運転音の有無 | 室外機
7 | 周辺の油のにじみの有無 | 室外機
8 | 腐食の有無、熱交換器の腐食、錆キズなどの有無腐食、錆びキズなど | 室外機
9 | 気 付 き 事 項
注１． 管理番号は、点検記録簿を同じ番号で紐付けしてください。
注２． 点検記録簿と一緒に保管してください。
注３． 点検項目については、管理している機器の種類及び設置状況に応じて整理してください。

## 簡易点検ビルマルチ（室内機3台）
| 簡易点検チェックシート |  |  | 管理番号
| ＜ビルマルチエアコン＞ |  |  | 担当者名
点 検 項 目 （安全で容易に目視が出来る場合） |  | 点検箇所 | 年
月
日
1 | 室内機の熱交換器の 霜付きの有無 | 1号機
2号機
3号機
2 | 室内機の熱交換器や配管の 油のにじみの有無 | 1号機
2号機
3号機
3 | 室内機の 異常振動・異常運転音の有無 | 1号機
2号機
3号機
4 | 異常振動・異常運転音の有無 | 室外機
5 | 周辺の油のにじみの有無 | 室外機
6 | 熱交換器の腐食、 錆びキズなどの有無 | 室外機
7 | 気 付 き 事 項
注１． 管理番号は、点検記録簿を同じ番号で紐付けしてください。
注２． 点検記録簿と一緒に保管してください。
注３． 点検項目については、管理している機器の種類及び設置状況に応じて整理してください。

## 簡易点検（冷凍冷蔵庫）
| 簡易点検チェックシート |  |  | 管理番号
| ＜業務用冷蔵冷凍庫＞ |  |  | 担当者名
点 検 項 目 （安全で容易に目視が 出来る場合） |  | 点検箇所 | 年
月
日
1 | 温度の記録 冷蔵適正温度範囲 （○～△℃） | 冷蔵庫
2 | 温度の記録 冷凍適正温度範囲 （－◇～－□℃） | 冷凍庫
3 | 内部の熱交換器や 配管の油のにじみの有無 | 冷蔵庫
冷凍庫
4 | 周辺の油のにじみの有無 | 冷蔵庫
冷凍庫
5 | 異常振動・異常運転音の有無 | 冷蔵庫
冷凍庫
6 | 異常振動・異常運転音の有無 | 室外機
7 | 周辺の油のにじみの有無 | 室外機
8 | 熱交換器の腐食、 錆びキズなどの有無 | 室外機
9 | 気 付 き 事 項
注１． 管理番号は、点検記録簿を同じ番号で紐付けしてください。
注２． 点検記録簿と一緒に保管してください。
注３． 点検項目については、管理している機器の種類及び設置状況に応じて整理してください。

## 簡易点検（冷凍冷蔵倉庫）
簡易点検チェックシート
| ＜冷凍冷蔵倉庫＞ |  | 管理番号
担当者名
点 検 項 目 |  | 年
月
日
1 | 庫内温度の記録
2 | ①高圧の記録
②低圧の記録
③油圧の記録
④油面の記録
⑤電流の記録
⑥電圧の記録
3 | 冷却水出入口温度（水冷式）
4 | 機器周辺の油のにじみ （冷凍機本体、空冷室外機外観、配管）
5 | 受液器液面計の冷媒液面は標準レベルになっているか
6 | 機器の異常振動・異常運転音、冷凍機の異常発停 （安全で容易に目視ができる場合）
7 | 冷凍冷蔵庫内冷却器の霜付き、油のにじみの有無 （安全で容易に目視ができる場合）
8 | 気 付 き 事 項
注１． 管理番号は、点検記録簿を同じ番号で紐付けしてください。
注２． 点検記録簿と一緒に保管してください。
注３． 点検項目については、管理している機器の種類及び設置状況に応じて整理してください。

## 簡易点検(大型冷凍機)
簡易点検チェックシート
| ＜大型冷凍機（ターボ、スクリュー、チリングユニット）＞ |  | 管理番号
担当者名
点 検 項 目 |  | 年
月
日
1 | 冷媒液面の低下はないか（レシーバ等）
2 | 冷水出入口温度
3 | 冷却水出入口温度（水冷式）
4 | 機器の異常振動・異常運転音状況
5 | サイトグラス （液ラインに気泡が発生していないか）
6 | 気 付 き 事 項
注１． 管理番号は、点検記録簿を同じ番号で紐付けしてください。
注２． 点検記録簿と一緒に保管してください。
注３． 点検項目については、管理している機器の種類及び設置状況に応じて整理してください。